附件2

放射科CT机房放射防护改造

项目内容：

1、墙面硫酸钡板防护面积88.4㎡；40*20*1.5钢架龙骨加固，表面12mm木工板保护；（要求硫酸钡板防护整体达到设备射线防护要求，满足预评控评及环境监测标准）

2、顶面硫酸钡板防护面积44.9㎡；10号国标槽钢承重主梁，30*40*1.5钢架龙骨支架，12mm木工板基层；（要求硫酸钡板防护整体达到设备射线防护要求，满足预评控评及环境监测标准）

3、地面硫酸钡砂浆面积44.9㎡；（要求硫酸钡防护整体达到设备射线防护要求，满足预评控评及环境监测标准）

4、机房预控评：放射性职业病危害预评价技术服务、放射性职业病危害控制效果评价技术服务等。

5、门灯联动、警示标识制度上墙等。

6、铅玻璃：规格：1450mm*900mm*5mmPb，透光率：≥85%